PROCEDURE DE COORDINATION MEP

Gestion des interfaces fluides - electricite - structure

BTP Construct SAS - PRO-MEP-003 - Version 1.4 - Mars 2025

# 1. Objet de la procedure

Cette procedure definit les regles de coordination entre les corps d'etat techniques (MEP : Mechanical, Electrical, Plumbing) et les disciplines de genie civil (Architecture, Structure) sur les projets de l'entreprise BTP Construct SAS.

Elle s'applique a partir de la phase PRO et s'impose a toutes les equipes de conception et aux sous-traitants MEP.

# 2. Zones de reserves et passages de gaines

## 2.1 Principes de hierarchie MEP

En cas de conflit de passage entre corps d'etat, la hierarchie suivante s'applique (priorite decroissante) :

- Reseaux gravitaires sans possibilite de deviation (evacuation EU, EP)

- Gaines de ventilation (contraintes dimensionnelles fortes)

- Reseaux de sprinkler (parcours impose par calcul hydraulique)

- Gaines electriques courants forts (chemins de cables)

- Tuyauteries CVC sous pression (modulables)

- Tuyauteries plomberie sous pression

- Courants faibles et reseaux informatiques

Le corps d'etat de priorite superieure ne modifie pas son trace. C'est au corps d'etat de priorite inferieure de s'adapter.

## 2.2 Gardes a vue minimales obligatoires

| Interface | Garde a vue min. | Recommandee | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| Entre deux gaines ventilation | 50 mm | 100 mm | Hors isolation |
| Gaine ventilation / tuyauterie | 50 mm | 75 mm | Isolation comprise |
| Tuyauterie / chemin de cables | 50 mm | 100 mm | DEEE inclus |
| Entre deux tuyauteries | 25 mm | 50 mm | Hors isolation |
| Reseau / dalle beton | 30 mm | 50 mm | Gorge + fixation |
| Reseau / poutre beton | 50 mm | 100 mm | Acces maintenance |
| Reseau / structure metallique | 25 mm | 50 mm | Dilatation thermique |

## 2.3 Hauteur libre de passage minimale

Les hauteurs libres minimales sous les reseaux techniques sont les suivantes :

- Zones accessibles au public : 2,20 m minimum sous le point le plus bas du reseau

- Locaux techniques : 1,80 m minimum sous le point le plus bas du reseau

- Gaines verticales : 0,60 m minimum de garde devant les organes de coupure

- Faux-plafonds : Reserve minimale de 400 mm entre dalle et faux-plafond en zone courante, 600 mm en zone de coordination dense

# 3. Dimensionnement des reservations

## 3.1 Reservations dans dalles beton

Les reservations dans les dalles sont dimensionnees en appliquant les majorations suivantes sur le diametre ou les dimensions exterieures du reseau (isolation comprise) :

| Type de reseau | Majoration | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Tuyauterie plomberie (D < 50 mm) | +30 mm | Jeu de mise en oeuvre |
| Tuyauterie plomberie (D >= 50 mm) | +50 mm | Jeu + fourreau |
| Gaine ventilation rectangulaire | +60 mm chaque cote | Passage + isolation |
| Gaine ventilation circulaire | +40 mm diametre | Passage + isolation |
| Goulotte electrique | +40 mm | Jeu de mise en oeuvre |
| Fourreaux electriques | +20 mm par fourreau | Jeu de tirage |

La reservation minimale dans une dalle est de 150 x 150 mm. En dessous de cette dimension, il n'est pas pose de reservation : le percage est realise en travaux.

## 3.2 Reservations dans voiles beton

Les reservations dans les voiles beton porteurs sont soumises a validation du bureau d'etudes structure avant integration dans la maquette. La procedure est :

- Le coordinateur MEP identifie le besoin de reservation dans le voile

- Il emet une demande de reservation via BCF sur BIM Collab Zoom, assignee au BE Structure

- Le BE Structure valide ou propose une position alternative sous 5 jours ouvrables

- La reservation validee est integree dans la maquette Structure et la maquette MEP

- Un numero unique est attribue a chaque reservation (format : RES-VOI-XXXX)

# 4. Gestion des traversees coupe-feu

Toute traversee d'une paroi classee coupe-feu (EI30, EI60, EI120) par un reseau technique doit faire l'objet d'un traitement coupe-feu specifique. Les regles sont les suivantes :

- Tuyauterie metallique : manchon intumescent a compenser dimensionne selon le DTU

- Tuyauterie PVC / plastique : manchon intumescent obligatoire, dimensions selon produit retenu

- Gaine de ventilation : registre coupe-feu motorise avec fusible thermique

- Cables electriques : masticage et cale-feu selon la charge de cables

Le coordinateur MEP est responsable de la mise a jour de la liste des traversees coupe-feu (document PRO-MEP-003-ANN01) apres chaque session de coordination.

# 5. Procedure de synthese des reseaux

## 5.1 Frequence et livrables

La synthese des reseaux est realisee selon le calendrier suivant :

| Etape | Frequence | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Mise a jour maquettes individuelles | Hebdomadaire (vendredi 12h) | Fichiers IFC livres sur CDE |
| Federation des maquettes | Hebdomadaire (vendredi 14h) | Modele federe Navisworks (.nwf) |
| Rapport de clashs | Hebdomadaire (vendredi 17h) | Rapport PDF + export BCF |
| Reunion de coordination | Lundi 9h00 | Compte-rendu sous 24h |
| Synthese complete par zone | Mensuelle | Rapport de synthese valide |

## 5.2 Zones de synthese prioritaires

Les zones suivantes font l'objet d'une synthese renforcee (hebdomadaire) en raison de leur complexite :

- Locaux techniques (chaufferie, TGBT, groupe froid) : coordination intensive avant demarrage gros oeuvre

- Faux-plafonds de couloirs de circulation (forte densite de reseaux)

- Traversees de dalles en zone de gaines verticales

- Interfaces facades (passages de reseaux en tableau de facade)

- Locaux humides (salles de bains, cuisines) : synthese plomberie / electricite

# 6. Documents de reference

| Reference | Intitule | Applicable |
| --- | --- | --- |
| DTU 60.11 | Plomberie sanitaire - Regles de calcul | Conception reseaux EU/EF/EC |
| NF C 15-100 | Installations electriques basse tension | Electricite courants forts |
| NF EN 12599 | Ventilation des batiments - Essais de reception | CVC ventilation |
| ISO 19650-2 | Organisation de l'information sur les ouvrages | BIM process global |
| IT 246 / MS58 | Instructions securite incendie ERP | Compartimentage coupe-feu |
| Charte BIM BTPConstruct v3.0 | Standards de modelisation entreprise | Tous corps d'etat |

BTP Construct SAS - PRO-MEP-003 v1.4 - Document confidentiel